| Общество с ограниченной ответственностью «Теплотехсервис» «УТВЕРЖДАЮ»: Директор ______________ О.В. Асауляк «21» ноября 2013 г. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.П. ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ г.Мурманск 2013г. 1. Общие положения Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования г.п.Зеленоборский является: Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»; Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"; Генеральный план, правил землепользования и застройки муниципального образованиягородское поселение Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области; Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. II.Состав схемы теплоснабжения муниципального образования г.п.Зеленоборскийна период до 2027г. Разработанная схема теплоснабжения муниципального образования г.п.Зеленоборскийвключает в себя: Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения. Общую характеристику муниципального образования г.п.Зеленоборский. Графическую часть: План муниципального образования г.п.ЗеленоборскийМ 1:10000 с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию. Перечень присоединённых объектов. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения г.п. Зеленоборский. Информация о ресурсоснабжающих организациях. Структура тепловых сетей. Параметры тепловой сети. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на целитеплоснабжения в административных границах поселения Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения Схематеплоснабжения муниципального образования г.п.Зеленоборский —разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Схема теплоснабжения муниципального образования г.п.Зеленоборскийпредставляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей. Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения муниципального образования г.п.Зеленоборскийна период до 2027 г. являются: Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования г.п.Зеленоборский. Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального образования г.п.Зеленоборский до 2027года. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса. Общая характеристика муниципального образования г.п.Зеленоборский Городское поселение Зеленоборский расположено в атлантико-арктической зоне умеренного климата. Поверхность преимущественно равнинная, с отдельными холмистыми возвышенностями. Климат района морской, со сравнительно мягкой продолжительной зимой и прохладным летом. Территория расположения п.Зеленоборский относится к району воздействия ураганных и штормовых ветров, сильных метелей, снегопадов и морозов. Преобладающие ветры - северных направлений в зимние месяцы; юго-восточных - в летние месяцы. Снежный покров держится в среднем с 10 ноября до 6 мая. Средняя из наибольших высот снега за зиму составляет 49 см, максимальная - 75 см. Глубина сезонного промерзания для грунтов данного района 2,1 м, в местах производства работ глубина промерзания до 2,3 м. Сильные метели отмечаются при скорости ветра 6 м/сек и более, снегопады - выпадение осадков 20 мм за 12 часов, в год выпадает в среднем до 500 мм осадков (восновном в виде снега). Характерное время - с октября по май. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова - 10 ноября и разрушение его - 6 мая. Снежные заносы и бураны образуют заносы на дорогах.Глубина сезонного промерзания почвы составляет 1,7 метра. Сейсмичность района по карте ОСР-87 составляет ПЗ-6 баллов, МРЗ - 7 баллов. Наиболее часто в течение года наблюдаются ветры со скоростью от 4 до 8 м/с (43,3%), затем от 1 до 3 м/с (28,5%) и скоростью от 9 до 14 м/с (13,5%). Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - северный с максимальной средней скоростью 5,7 м/с. Преобладающее направление ветра за июнь - август - юго-восточный с минимальной средней скоростью 0 м/с. Максимальная скорость ветра в порывах достигает 40 м/с. Расчѐтная скорость ветра повторяемостью 1 раз в 50 лет - 33 м/с; 1 раз в 100 лет - 36 м/с. Климатические характеристики п.Зеленоборский: среднегодовая температура воздуха 0,40(С; среднемесячная температура января -11,80(С; абсолютный минимум -44(С; среднемесячная температура июля +14,80(С; абсолютный максимум +31(С; продолжительность отопительного периода 266 суток; при средней температуре воздуха -3,90(С; средняя температура наиболее холодной пятидневки -30(С; при средней относительной влажности воздуха самого холодного месяца февраля 85%; расчетная летняя температура воздуха +15,80(С; при средней относительной влажности воздуха 72%; продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 184 суток. Среднегодовое количество дней с туманами равно 33, максимальное -59 дней. Наиболее неблагоприятный период - октябрь-март. Туман-парение (видимость менее 100м в течение 3 суток). Средняя продолжительность туманов в год 174 часа. Самыми неблагоприятными месяцами является январь (30 ч).Число дней с относительной влажностью более 80% - 155. Среднее количество дней с осадками за год — 190 дней. Среднее количество дней с осадками за месяц колеблется в пределах 14-17 дней. Количество осадков за период с ноября по март - 132 мм, а за период с апреля по октябрь - 357 мм. Суточный максимум осадков теплого периода года - 51 мм. В среднем в году наблюдается 55 дней с метелями и 7 дней с грозами. Максимальное значение прироста снежного покрова за сутки - 44 мм. При производстве работ необходимо учитывать возможность сильных метелей при средней скорости ветра более 15 м/сек и видимости не более 500 м. В соответствии со СНиП П-7-81* район расположения объекта относится к территории, на которой расчетная сейсмическая интенсивность участков со средними по сейсмическим свойствам грунтам для объектов повышенной ответственности и особо ответственных объектов может составить 6-7 баллов (карты «В» и «С»). Оценка частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов, категории их опасности и возможных последствий выполнена в соответствии с СНиП 22-01-95. «Геофизика опасных природных воздействий» и ГОСТ Р 22.0.06-95. «Безопасность в чрезвычайныхситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы». Площадь территории городского поселения Зеленоборский составляет 205 408 га. При этом в границы городского поселения входят земли различных категорий, в том числе: земли населенных пунктов – 1690 га, земли сельскохозяйственного назначения – 438 га, земли промышленности, энергетики, обороны и другого специального назначения – 2027 га, земли особо охраняемых территорий – 205 га, земли лесного фонда – 199777 га, земли запаса – 230 га, земли, категория которых не установлена – 412 га. Общее количество жилищного фонда в городском поселении Зеленоборский составляет 210,03 тыс. м2 общей площади. Графическая часть схемы теплоснабжения План муниципального образования г.п.Зеленоборский с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию (Приложение 1). Перечень присоединенных объектов: ГОУ"Кандалакшское подразделение ГПС МО" п.Зеленоборский; | ОВД по Кандалакшскому району п.Зеленоборский; ГОООУ " Зеленоборскаясанатор. школа-интернат" п.Зеленоборский; ГООУ "Зеленоборский детский дом" п.Зеленоборский; МДОУ д/сад №14 п.Зеленоборский; МДОУ д/сад № 32 п.Зеленоборский; МДОУ д/сад № 57 п.Зеленоборский; | МОУ ДОД "ЦДТ" "Вега" п.Зеленоборский; МОУ ДОД ЦРТДиЮп.Зеленоборский; МОУ ДОД- Детская школа искусств п.Зеленоборский; МОУ СОШ № 6 п.Зеленоборский; МОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 18 п.Зеленоборский; МУК ДК " Восток" п.Зеленоборский; МУК Зеленоборскаяцентрализованая библиотечная система п.Зеленоборский; МУЗ "Городская больница п.Зеленоборский"; МУП " Услуги ЖКХ" п.Зеленоборский; ТСЖ " Зеленый бор" п.Зеленоборский; УК "Комфорт" п.Зеленоборский; ООО "Комфорт Плюс"; Физическое лицо Волохова Н.Ф. п.Зеленоборский; | Физическое лицо Григорьева Н.Ю. п.Зеленоборский; Физическое лицо Квардокова А.П. п.Зеленоборский; Физическое лицо Л.Сопилко Д.И. п.Зеленоборский; Физическое лицо Софронов Ф.В. п.Зеленоборский; Физическое лицо Цыбина Г.А. п.Зеленоборский; | Физическое лицо Дашкова В.П. п.Зеленоборский; Физическое лицо Шмелева Л.С. п.Зеленоборский; Отделение № 8627 СБЕРБАНКА РОССИИ п.Зеленоборский; ПО "Зеленоборский кооператив" п.Зеленоборский; ПО "Зеленоборский рыболовецкий кооператив" п.Зеленоборский; | Мурманский филиал ОАО " Ростелеком" п.Зеленоборский. 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения муниципального образования г.п.Зеленоборский 4.1. Информация о ресурсоснабжающих организациях. На балансе МУП «Услуги ЖКХ» находятся следующие источники централизованного теплоснабжения: Электрокотельная №1 (ул.Озерная, 53), установленное оборудование: два электрических котла на отопление типа КЭВ-1000/6, мощностью - 1000 кВт каждый и один электрический котел ГВС типа КЭВ-1000/6, мощностью - 1000 кВт. Процент износа оборудования – 70 %. Удельный отпуск тепла от электрокотельной составляет - 4007,1 Гкал/год. На объектовых электрических котельных по ул.Мира (д. 30, 31, 33) установлены шесть водонагревательных электрических котлов типа ВЭТ мощностью 45 кВт каждый и два электрокотла ГВС мощностью 30 кВт каждый. Процент износа оборудования – 30 %. Удельный отпуск тепла на нужды населения составляет 847,7 Гкал/год. На балансе ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога» находится следующий источник теплоснабжения: Электробойлерная ,отопливает ведомственные два дома по адресу Шоссейная, д.№30,д№32.В состав котельной входят три электрокотла ЭВМ. На балансе МУП «ЖКХ «Доверие»находится следующий источник теплоснабжения: Угольная котельная (ул.Привокзальная, д. 1а), в которой установлены три стальных водогрейных твердотопливных котла КВр-0,63 с номинальной теплопроизводительностью 0,63 МВт (0,54 Гкал/ч), процент износа – 20 %. Удельный отпуск тепла на нужды населения от угольной котельной составляет 1200 Гкал/год. На балансахФГБУ «Мурманрыбвод» структурное подразделение Княжегубский рыбоводный заводнаходится угольная котельная и ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» эксплуатирует одну котельную. Теплоснабжение большей части городского поселения Зеленоборский осуществляется от принадлежащих филиалу ОАО «Мурманэнергосбыт» «Кандалакшская теплосеть» котельных №№ 22, 6. Общий объем генерируемой тепловой энергии по всем котельным за 2012 год составил - 419202 Гкал. Весь отпуск тепла осуществляется на нужды поселка. Промышленным предприятиям тепло не отпускается. 1) Котельная № 6 п.Зеленоборский осуществляет теплоснабжение части городского поселения, расположенного в районе поселка Зеленоборский 1. В котельной установлены: 1 водогрейный котел НИИСТУ, 4 водогрейных котла Братск, 1 паровой котел КВ-300М, 1 паровой котел КП-0,12Ж.Топливом для водогрейных котлов служит мазут топочный марки М-100 ГОСТ 10585-99. Установленная мощность теплоисточника составляет 4,323 Гкал/час, присоединенная нагрузка потребителей – 1,400 Гкал/час. Подогрев сетевой воды на нужды отопления потребителей осуществляется водогрейными котлами, подогрев исходной водопроводной воды на нужды ГВС - водоводяным подогревателем, установленным на котельной, использующим в качестве греющей среды сетевую воду от водогрейных котлов. Сетевая вода из обратной линии тепловых сетей поступает к сетевым насосам, туда же подводится вода от подпиточных насосов, компенсирующая утечки воды в тепловых сетях. Сетевыми насосами вода подаётся в водогрейные котлы, где нагревается до необходимой температуры, предусмотренной графиком отпуска тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, и подается в трубопровод прямой сетевой воды на нужды отопления потребителя. Паровые котлы предназначены для выработки насыщенного пара, используемого для нужд мазутного хозяйства (подогрев мазута в приемной и расходных емкостях, обогрев мазутопроводов, подогрев мазута в мазутоподогревателях). Водоснабжение котельной осуществляется из хозяйственно-питьевого водопровода. Водопроводная вода поступает в бак запаса воды, из которого используется в качестве подпиточной воды (для восполнения потерь от утечек теплоносителя), питательной воды паровых котлов (для восполнения потерь пара и конденсата), прочие технологические и хозбытовые нужды. Топливное хозяйство котельной №6 включает в себя: - 1 приемную емкость мазута(стальную цилиндрическую горизонтальную подземного расположения) V= 27 м3; - 2 расходные емкости мазута (стальные прямоугольные наземного расположения, заключенные в железобетонное ограждение) V= 32 м3 каждая; - 1 приемную емкость дизельного топлива (стальную цилиндрическую горизонтальную подземного расположения) V= 11 м3; - 2 расходные емкости дизельного топлива (стальные прямоугольные наземного расположения в обособленном помещении котельной) V= 2,4 м3 дизельного топлива каждая; - мазутонасосную; - технологические трубопроводы. 2) Котельная № 22 п.Зеленоборский осуществляет теплоснабжение и подачу горячей воды центральной части г.п.Зеленоборский. В котельной установлены: 3 паровых котла ДЕ-10/14, 1 паровой котел ДКВР-4/13. Топливом для котлов служит мазут топочный марки М-100 ГОСТ 10585-99. Установленная мощность теплоисточника составляет 14,858 Гкал/час, присоединенная нагрузка потребителей – 13,097 Гкал/час. Подогрев сетевой воды на нужды теплоснабжения потребителей осуществляется пароводяными сетевыми подогревателями, использующими в качестве греющей среды насыщенный пар от паровых котлов. Сетевая вода из обратной линии тепловых сетей поступает к сетевым насосам, туда же подводится вода от подпиточных насосов, компенсирующая утечки воды в тепловых сетях. Сетевыми насосами вода подаётся в пароводяные сетевые подогреватели, где нагревается до необходимой температуры, предусмотренной графиком отпуска тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, и подается в трубопровод прямой сетевой воды на нужды потребителя. Тепломеханической схемой котельной предусмотрены два способа подготовки горячей воды на нужды ГВС потребителям ул.Заводская: 1. Подогрев сырой водопроводной воды в пароводяных подогревателях горячей воды, установленных на котельной. В качестве греющей среды используется насыщенный пар от паровых котлов. 2. Использование подогретой деаэрированной воды из сетевого деаэратора. В обоих случаях подогретая до необходимой температуры вода направляется в бак-аккумулятор горячей воды, из которого насосами горячей воды подается в трубопровод горячей воды на нужды ГВС. В бак-аккумулятор осуществляется возврат горячей воды от потребителей по рециркуляционному трубопроводу. Насыщенный пар, вырабатываемый паровыми котлами, используется в пароводяных сетевых подогревателях для подогрева воды, отпускаемой в тепловую сеть, в пароводяных подогревателях ГВС и на собственные нужды котельной (подогрев мазута в приемной емкости и расходных емкостях, обогрев мазутопроводов, подогрев мазута в мазутоподогревателях, деаэрацию, паровое распыливание в форсунках котлов и прочие технологические нужды). Водоснабжение котельной осуществляется из хозяйственно-питьевого водопровода. Водопроводная вода расходуется на подготовку подпиточной воды (для восполнения потерь от утечек теплоносителя), питательной воды (для восполнения потерь пара и конденсата), используется в качестве исходной воды в подогревателях ГВС, прочие технологические и хозбытовые нужды. Подпитка тепловой сети осуществляется водой из сетевого деаэратора атмосферного типа. Исходная водопроводная вода перед поступлением в сетевой деаэратор проходит предварительный подогрев в охладителе деаэрированной воды и охладителе выпара. Для питания паровых котлов используется вода из питательного деаэратора атмосферного типа, прошедшая предварительную подготовку в установках ХВО и подогрев в охладителе выпара. Топливное хозяйство котельной №22 включает в себя: - 1 приемную емкость (стальную цилиндрическую горизонтальную подземного расположения) V= 37 м3; - 2 расходные емкости (стальные цилиндрические горизонтальные наземного расположения) V= 74 м3 каждая; - мазутонасосную; - технологические трубопроводы. 3) В остальнойчастиг.п. Зеленоборский централизованная система теплоснабжения отсутствует, потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников – отопительных печей. Проблемы теплоисточников: основное оборудование котельных физически изношено и морально устарело, эксплуатируется более 25 лет, износ оборудования составляет 80%; в структуре затрат предприятия по выработке и транспортировке тепловой энергии доминируют затраты на топливо в пределах 55%; отсутствуют узлы учета потребления тепловой энергии у населения. 4.2. Структура тепловых сетей. Тепловые сети в районах жилой застройки проложены, в основном, подземно, в непроходных железобетонных лотковых каналах и по техподпольям зданий, по свободным от застройки территориям – наземно, на низких и высоких опорах. Система теплоснабжения в основном закрытая, в раойнеул.Заводская ГВС – открытая. Магистральные тепловые сети от различных источников тепла работают раздельно. 4.2.1. Структура тепловой сети от котельной № 6. Температурный график работы тепловой сети - 95-70оС, способ регулирования отпуска тепла – качественный, в зависимости от температуры наружного воздуха. Схема теплоснабжения – 3-х трубная с подачей тепла на отопление и горячее водоснабжение. Присоединение потребителей осуществляется: для отопления – по зависимой схеме без элеваторов, для горячего водоснабжения - по закрытой схеме через подогреватель ГВС, установленный на котельной, по однотрубной тупиковой схеме. Способ прокладки трубопроводов тепловых сетей – подземный в непроходных каналах, надземный. К тепловой сети присоединен46 объектов. 4.2.2. Структура тепловой сети от котельной № 22. Температурный график работы тепловой сети - 110-70оС, способ регулирования отпуска тепла – качественный, в зависимости от температуры наружного воздуха. Схема теплоснабжения – 4-х трубная для потребителей по ул.Заводская и 2-х трубная с совместной подачей тепла на отопление и горячее водоснабжение для остальных потребителей. Присоединение потребителей осуществляется: для отопления – по зависимой схеме без элеваторов, для горячего водоснабжения - по закрытой схеме через подогреватели ГВС, установленные в тепловых пунктах зданий; по закрытой схеме через подогреватели ГВС в ЦТП № 3, 4, 19 по однотрубной тупиковой схеме; по закрытой схеме через подогреватели ГВС на котельной №22 по 2-х трубной схеме. Способ прокладки трубопроводов тепловых сетей – подземный в непроходных каналах, надземный. К тепловой сети присоединен 195 объектов. Параметры тепловой сети. Котельная № 6: Наименование участка Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм Длина участка т/c (в двухтрубном исчислении) L, м Наружный диаметр ГВС в однотрубном, м | Тип прокладки год ввода в эксплуатацию (перекладки) начало конец Котельная № 6 Т 1 273 5,0 подземная 2012 Т 1 Т Б 2 159 28,4 подземная 2012 Т 1 Т Б 2 159 61,9 надземная 2012 ТБ 2 ТБ 3 89 15,6 надземная 1982 ТБ 2 УТ-01 159 86,0 надземная 2012 УТ-01 УТ-1 159 10,5 надземная 2012 УТ-01 УТ-1 159 23,0 подземная 2012 УТ-1 УТ-2 159 25,6 надземная 2012 УТ-2 УТ-17 159 75,0 надземная 1980 УТ-17 УТ-0 57 35,0 подземная 2010 УТ-0 Центральная 2 57 19,5 надземная 1980 УТ-0 Т-А-4 57 7,0 подземная 1980 УТ-17 ТБ-7 159 19,0 подземная 1980 ТБ-7 ТБ-8 89 24,5 надземная 1980 ТБ-8 УТ-10 89 33,0 надземная 2000 ТБ-8 УТ-10 89 7,0 подземная 2011 УТ-10 ТБ-10 89 19,3 | подземная 1980 УТ-10 Школьная 1 76 63,8 надземная 1980 ТБ-10 УТ-11 89 57,6 надземная 1977 УТ-11 Лесная,14б - Д/с № 32 48 66,0 надземная 2010 УТ-11 Лесная,14г-Д/ с 32 89 28,0 надземная 1977 УТ-11 Лесная,14г-Д/ с 32 57 13,8 надземная 1977 УТ-11 Лесная,14г-Д/ с 32 32 22,2 надземная 1977 ТБ-7 УТ-12 219 104,9 159 надземная 1995 УТ-12 клуб 76 43,4 надземная 1996 УТ-12 УТ-13 219 55,5 159 надземная 1995 УТ-13 УТ-14 219 36,5 159 надземная 1995 УТ-14 УТ-15 ул. Южная 108 96,3 надземная | 1995 УТ-14 УТ-15 ул. Южная 108 19,3 подземная 1995 УТ-14 УТ-16 ул. Шоссейная 219 212,3 159 надземная 1995 УТ-14 УТ-16 ул. Шоссейная 76 12,0 подземная 2000 УТ-2 УТ-3 ул. Центральная 159 163,1 надземная 1980 УТ-2 УТ-4 ул. Центральная 89 | 135,0 надземная 1980 УТ-3 УТ-5 ул. Центральная 159 12,1 подземная 2009 УТ-5 УТ-6 ул. Центральная 159 140,6 надземная 1980 УТ-6 УТ-7 Школьная 108 85,6 надземная 1982 УТ-7 УТ-8 Школьная 76 67,1 надземная 1982 УТ-7 УТ-9 ул. Нагорная 108 | 125,0 надземная 1982 УТ-5 ТБ-4 89 71,5 надземная 1982 ТБ-4 ТБ-6 89 34,0 надземная 1982 2160,9 Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками из чугуна и стали, вентилями из стали. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры. наружн. воздуха Котельная № 6 Температура сетевой воды прямой обратной 10 36 31 9 37 33 8 39 34 7 41 35 6 42 36 5 44 37 4 46 38 3 47 40 2 49 41 1 51 42 0 52 43 -1 54 44 -2 55 45 -3 57 46 -4 58 47 -5 60 48 -6 61 49 -7 63 50 -8 64 51 -9 66 52 -10 67 53 -11 69 54 -12 70 | 55 -13 72 55 -14 73 56 -15 74 57 -16 76 58 -17 77 59 -18 79 60 -19 80 61 -20 81 62 -21 83 62 -22 84 63 -23 86 64 -24 87 65 -25 88 66 -26 90 67 -27 91 68 -28 92 68 -29 94 69 -30 95 70 Котельная № 22: Наименование участка Наружный диаметр трубопроводов на участке,мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L,м наружный диаметр ГВС (в однотрубном исчислении) L,м Длина ГВС-подача (в однотрубном) L,м Наружный диаметр ГВС рециркуляция L,м Длина ГВС-рецирк. (в однотрубном) L,м Тип прокладки год ввода в эксплуатацию (перекладки) начало конец Котельная № 22 Т 1 377 7 подземная 2000 Котельная № 22 Т 1 159 7 76 7 подземная 2011 Т 1 Ангар 108 65,5 надземная 1978 Т 1 Ангар 108 12,5 | надземная 2010 врезка на ангар Ангар 89 29 подземная 1978 Т 1 Т 2 377 27,9 подземная 2000 Т 1 Т 2 159 27,9 76 27,9 подземная 2011 Т 2 АБК 76 34 57 34 подземная 2000 быт.пом.для водит. 32 3 надземная 2008 Т 2 | Т 3 377 17 подземная 2000 Т 2 Т 3 159 17 76 17 подземная 2011 Т 3 Т А- 4 273 105,4 подземная 1978 Т 3 Т А- 4 159 105,4 76 105,4 подземная 2011 Т А- 4 Т А- 5 273 47,5 подземная 1978 Т А- 4 Т А- 5 159 26,5 76 42,5 подземная 2011 Т А- 4 Т А- 5 159 21 76 5 подземная 2008 Т А- 5 Т А- 6 273 53 подземная 1990 Т А- 5 Т А- 6 159 53 76 53 подземная 2011 Т А- 6 Т А- 7 273 62 подземная 1998 Т А- 6 Т А- 7 159 41 76 62 подземная 2011 Т А- 6 Т А- 7 159 21 подземная 2010 Т А -4 ТА-I- 5 108 45,5 76 38,5 57 45,5 подземная 1978 Т А -4 ТА-I- 5 89 7 подземная 2009 Т А-I- 5 Заводская 29 57 13,5 57 13,5 48 13,5 подземная 2009 Т А-I- 5 Заводская 27 57 42 57 42 48 42 | надземная 1985 Т А - 5 Заводская 17 159 23,4 108 23,4 подземная 1982 Т А - 5 Т А-II-6 159 37 108 37 57 37 подземная 1978 Т А -II-6 Библиотека 48 10 подземная 1978 Т А -II-6 Т А -II-9 159 90 108 90 57 90 подземная 1978 Т А -II-7 Заводская 22 ТП1 89 19 108 19 57 19 подземная 1979 Т А -II-9 Заводская 22 ТП2 89 11 108 11 57 11 подземная 1979 Т А -II-8 Т А-II-10 159 36,2 108 36,2 57 36,2 подземная 1978 Т А -II-8 Т А-II-10 159 12 108 12 57 12 подвал 1978 Т А -II-10 Заводская 24 ТП1 | 159 4,5 108 15 57 15 подземная 1978 Заводская 24 ТП1 Заводская 24 ТП2 159 10,5 2010 Т А -II-10 Заводская 24 ТП2 133 34 76 15 57 15 подвал 2009 ТА -II-10 ТА-II-11 159 34 108 34 57 34 подземная 1978 Т А -II-11 Заводская 24 ТП1 159 | 15 114 15 57 15 подземная 2009 Заводская 24 Заводская 26 133 91,2 108 42 51 42 подземная 1980 Заводская 24 Заводская 26 108 49,2 51 49,2 подземная 2010 Т А-6 Д / сад 89 12,2 57 12,2 подземная 1974 Т А - 6 Заводская 25 76 61 38 61 подземная | 1980 Т А - 7 Заводская 15 159 13 159 13 подземная 2010 Заводская 15 Т-А-III-8 57 39,2 57 39,2 подземная 1972 Заводская 15 Т-А-III-8 76 39,2 подземная 1972 Т А -III-8 Т А-III -9 108 45,7 108 45,7 57 45,7 подземная 1975 Т А -III-8 Заводская 14 76 27,2 76 27,2 подземная 1970 Т А -III-9 Заводская 20 108 15 89 15 57 15 подземная 1978 Т А -7 Т А - 9 159 115,5 108 115,5 57 115,5 подземная 1978 Т-А-9 Т-А-11 159 56 133 56 108 31,5 подземная 1984 Т А - 8 Заводская 9А 57 19 | 48 19 48 19 подземная 1985 Т А-8 Т А -IV-9 76 55 подземная 1988 Т А-8 Т А -IV-9 57 55 28 55 подземная 2009 Т А -IV-9 Заводская 23 57 7 подземная 1988 Т А -IV-9 Заводская 23 28 7 28 7 подземная 2009 Т А -9 Т-А-V-10 108 5,3 89 5,3 подземная 2011 Т-А-V-10 Т А-V-11 108 38,5 89 38,5 подземная 2011 Т А-V-11 Т А-V-12 108 19 89 19 подземная 2011 Т А-V-12 Т А-V-13 108 20 89 20 подземная 2011 Т А-V-13 Т А-V-14 108 35,5 89 35,5 подземная 2009 | Т А-V-14 Т А-V-15 108 29 89 29 подземная 2009 Т А-V-15 Т А-V-16 108 21 89 21 подземная 2009 Т А-V-16 Т-А-15 89 28 подземная 1988 Т-А-10 Заводская,11 57 10 57 10 подземная 1984 Т А-V-10 Заводская 9 57 6 28 6 подземная 1965 Т А-V-11 Заводская 7 57 6 28 6 подземная 1965 Т А-V-12 Заводская 19 57 45,7 48 45,7 подземная 2004 Т А-V-13 Заводская 5 57 6 28 6 подземная 1965 Т А-V-14 Заводская 3 57 6 28 6 подземная 1965 Т А-V-15 Заводская 1 57 15 48 15 | подземная 1965 Т А-V-16 Заводская 2 57 5 48 5 подземная 1965 Т А -11 Т А - 13 89 60,5 89 60,5 89 60,5 подземная 1978 Т А - 13 Т А - 15 76 73 76 73 76 73 подземная 1978 Т А- 11 Заводская 12 76 9 48 9 подземная 1965 Т А- 11 Заводская 18 | 114 56 89 56 57 56 подземная 2009 ТП-Заводская 18 ТПЗаводская 16 89 58 57 58 57 58 подземная 2010 Т А-V-15 Заводская 13 57 61 28 61 подземная 1987 Т А-12 Заводская 10 57 7 28 7 28 7 подземная 1965 Т А-13 Заводская 8 57 5 28 5 28 5 подземная 1965 Т А-14 Заводская 6 57 4 28 4 28 4 подземная 1965 Т А-15 Заводская 4 57 4 28 4 28 4 подземная 1965 Т-3 ТК- М1 325 959,4 надземная 2000 ТК - М1 ЦТП 19 219 116 надземная 2000 ТК - М1 ЦТП 19 219 32 подземная 2000 ЦТП 19 ТБ 19-I-3 219 168,3 114 155,3 надземная 1998 ТБ19-I-3 Дорожников 1 114 150,7 57 150,7 подземная 1978 Магистр тр-од Дорожников 12 57 10 38 10 подземная 1978 Магистр тр-од Дорожников 10 57 10 38 10 подземная 1978 Магистр тр-од Дорожников 7 48 10 38 10 подземная 1978 Магистр тр-од Дорожников 8 57 11,4 32 11,4 подземная 1978 Магистр тр-од Дорожников 9 57 18 32 18 подземная 1987 Магистр тр-од Дорожников 5 57 5 32 5 подземная 1978 Магистр тр-од Дорожников 4 57 20 32 20 подземная 1990 Магистр тр-од Дорожников 2 57 20 38 20 подземная 1978 Магистр тр-од Дорожников 1 57 9 32 9 подземная 1978 Дорожников 1 ТБ 19-I-4 57 58,8 89 58,8 подземная 1978 ТБ 19-I-4 Дорожников 1б 57 6 38 6 подземная 1987 ТБ 19-I-4 Дорожников 1а 57 подземная 1990 Магистр тр-од ТБ-19-II-1 133 94 76 94 надземная 1985 Магистр тр-од Молодежная 9 57 16,3 32 16,3 подземная 1978 Магистр тр-од Молодежная 8 57 42,2 32 42,2 подземная 1985 ТБ 19 -II-1 Молодежная 9а 57 7,3 32 7,3 надземная 1987 ТБ 19 -II-1 Молодежная 13 57 35 32 35 надземная 1985 ТБ 19 -II-1 Молодежная 10 57 15 32 15 подземная 1985 УТ-2 ТБ 19 -II-2 108 15 подземная 1988 УТ-2 ТБ 19 -II-2 108 2,5 надземная 1988 УТ-3 пож.депо 76 15,5 надземная 1985 УТ-3 пож.депо 76 5,8 подземная 1985 ТК-М 1 УТ-2 325 71 надземная 2003 УТ-2 УТ-3 325 50,6 надземная 2003 УТ-3 УТ-3а 325 145,3 надземная 2003 УТ-3а ТБ 19-I-3г 57 24 подземная 1997 УТ-3а ТБ 19-I-3г 57 36 надземная 1997 УТ-3а ТБ 19-I-3в 108 38 подземная 2010 ТБ 19-I-3в Магистральная 52 108 26,5 подземная 1991 УТ-3а УТ-3б 325 179,5 надземная 2003 УТ-3б ТБ-19-I-3д(Маг.90,90а,90б 133 65 подземная 2010 УТ-3б УТ-4 325 565,1 надземная 2003 УТ-4 ТБ-3-А-10 108 52,3 надземная 1990 УТ-4 ТБ 3-А-8 108 60,3 надземная 1990 ТБ 3-А-8 Княжегубская 34 32 3 надземная 1990 ТБ 3-А-9 Княжегубская 30 32 6 надземная 1990 Магист.Тр-од Княжегубская 28 32 7 надземная 1990 ТБ 3-А-10 Княжегубская 26 32 5 надземная 1990 УТ-4 ТК-М2 325 158 надземная 2003 УТ-4 ТК-М2 325 45 подземная 2003 ТК-М2 УТ Б-3-1 325 73 надземная 2003 ТК-М2 УТ Б-3-1 325 8 подземная 2003 УТ Б-3-1 ЦТП-3 159 18 надземная 2009 ЦТП-3 до подогревателя 159 6 подвал 1990 ТБ-3-1 Поликлиника терапия 159 218 76 157,5 надземная 1989 ТБ-3-1 Поликлиника терапия 159 96,3 76 119,5 подземная 1989 д=159 поликлиника 57 5 57 5 надземная 1989 ТБ-3-1 ТБ-3-2 159 7,2 подземная 1989 ТБ-3-1 ТБ-3-2 89 7,2 подземная 2010 ТБ-3-2 Склад-прачечная 57 10 подземная 1989 ТБ -3-2 ТБ -3-3 159 16 подземная 1989 ТБ -3-2 ТБ -3-3 89 16 подземная 2010 ТБ-3-3 столовая 89 99,8 76 99,8 подземная 1989 Столовая Лаборатория 76 надземная 1978 Лаборатория Туб. Кабинет 32 надземная 1978 ТБ-3-3 Граж скорая 57 25 подземная 1990 ТБ-3-4 Хоз.корпус 48 19,5 76 19,5 подземная 1989 Магистр.тр-од Здание сестринского ухода 57 13,7 57 13,7 подземная 1989 Магистр.тр-од хирург.отд. ТП 1 57 28,6 57 28,6 надземная 1989 Магистр.тр-од хирург.отд. ТП 2 57 27,3 57 27,3 надземная 1989 Магистр.тр-од Детское отд. 32 53 32 53 надземная 1989 ТБ 3-1 ТБ 3-А-2 159 25,5 76 25,5 подземная 2003 ТБ-3-А-II-3 пер. Озерный 3 32 8 25 8 подземная 1977 ТБ 3-А-2 ТБ-3-А-II-3 76 24 32 24 надземная 1977 ТБ 3-А-2 УТБ 3-А-2/1 ул. Озерная,5 76 132,6 76 115,4 надземная 1986 ТБ 3-А-2 УТБ 3-А-2/1 ул. Озерная,5 76 10 подземная 2010 УТБ 3-А-2/1 Озерная 5 57 7 32 7 подземная 2009 Магистр.тр-од Озерная 4 32 26 32 26 надземная 1977 Магистр.тр-од Озерная 6 48 33 32 33 надземная 1977 УТБ 3-А-2/1 Озерная 3 32 10 32 10 надземная 1986 ТБ 3-А-2 ТБ 3- А-3 159 67,8 подземная 1982 ТБ 3- А-3 п.Озерный 1/9 48 подземная 1982 ТБ 3- А-3 УТ Б-3-А-3/1 159 12 подземная 1982 УТ Б-3-А-3/1 ТБ 3-А-I-4 159 22 подземная 1982 ТБ 3-А-I-4 Вега 89 58 подземная 1982 ТБ 3-А-I-4 пер. Княжегубский,2 32 8 подземная 1982 ТБ 3-А-3 ТБ 3-А-4 133 130,4 подземная 1982 ТБ 3-А-4 ТБ 3-А-5 108 98,1 надземная 1985 ТБ 3-А-4 Княжегубская 41 32 15 надземная 1989 ТБ 3-А-5 ТБ 3-А-6 108 19,6 надземная 1985 ТБ 3-А-5 ТБ 3-А-6 133 12 подземная 1985 ТБ 3-А-6 ТБ 3-А-7 108 25,5 надземная 1985 ТБ 3-А-6 Княжегубская 38 32 6 надземная 1985 ТБ 3-А-7 Княжегубская 36 76 5 надземная 1985 ТБ 3-А-7 Озерная 8 76 32 надземная 1985 ТК М 2 УТ-5 219 335,4 надземная 2005 ТК М 2 УТ-5 219 134,5 подземная 2005 УТ-5 УТ-6 (ТБ-7а-1) 219 74,6 надземная 2005 УТ-5 ТБ 7А -II-1 219 78,9 надземная 1991 УТ-5 ТБ 7А -II-1 219 87 подземная 2010 ТБ 7А -II-1 ТБ 7А -II-2 159 33 подземная 2010 ТБ 7А-II-1 Д/ Сад № 57 89 11,8 подземная 1991 ТБ 7А-II-2 ТБ 7А-II-5 108 64,4 подземная 1991 ТБ 7А-II-3 Беломорская 4 57 1,4 подземная 1991 ТБ 7А-II-4 Беломорская 3 57 1,4 подземная 1991 ТБ 7А-II-5 Беломорская 2 57 1,4 подземная 1991 ТБ 7А-II-2 ТБ 7А-II-3А 133 153,2 подземная 1991 ТБ 7А-II-2 ТБ 7А-II-3А 108 2,5 подземная 2009 ТБ 7А-II-3А Беломорская 7 57 4,7 подземная 1991 ТБ 7А-II-3А Беломорская 8 57 35 подземная 1991 УТ-6 (ТБ 7А-1) ТБ 7А-I-1 273 80,1 надземная 1991 УТ-6 (ТБ 7А-1) ТБ 7А-I-1 273 24,4 подземная 1991 ТБ 7А -1 Школа 219 2,2 подземная 1991 ТБ 7А-I-1 ТБ 7А-I-2 219 107 подземная 2005 ТБ 7А-I-2 ТБ 7А-I-4 219 103 подземная 1991 ТБ 7А-I-4 ТБ 7А-I 219 188 подземная 1991 ТБ 7А-I-3 Магистраьная 27 108 15 подземная 2004 ТБ 7А-I-4 Магистраьная 27 108 16 подземная 2004 ТБ 7А-I-4 ТБ 7А-I-5 219 113 подземная 1990 ТБ 7А-I-5 ТБ 7А-I-6 219 75 подземная 1982 ТБ 7А-I-5 Магистраьная 25 159 13 подземная 2009 ТБ 7А-I-6 ТБ 7А-1а-7 76 56,3 подземная 1982 ТБ 7А-Iа-7 Мира 9 57 10 надземная 1983 ТБ 7А-Iа-7 ТБ 7А-Iа-8 76 54,9 подземная 1990 ТБ 7А-Iа-8 Мира 13 57 10 надземная 2009 ТБ 7А-Iа-8 ТБ 7А-1а-9 57 54,4 надземная 2008 ТБ 7А-Iа-9 Мира 15 57 6 надземная 1983 ТБ 7А-Iа-9 ТБ 7А-Iа-10 57 74 надземная 1983 Магистр.тр-од Мира 17 57 3 надземная 1983 ТБ 7А-Iа-10 Мира 19 57 9 надземная 1983 ТБ 7А-I-6 ТБ 7А-I-7 219 20,3 подземная 1983 219 34 подземная 2010 ТБ 7А-I-7 Мира 18 108 227,3 надземная 1983 Магистр.тр-од Мира 10 57 3 надземная 1986 Магистр.тр-од Мира 12 57 3 надземная 1986 Магистр.тр-од Мира 14 57 3 надземная 1986 Магистр.тр-од Мира 16 57 4 надземная 1987 Магистр.тр-од Мира 18 57 3 надземная 1987 Мира 18 Мира 20 57 32,3 надземная 1987 ТБ 7А- I-7 ТБ 7А-I-8 219 181,4 надземная 1983 ТБ 7А- I-8 ТБ 7А- I-9 ЦТП-7 219 53,5 надземная 1983 в ЦТП-7 159 17,5 подвал 2009 Магистр.тр-од Магистральная 21 57 36 подземная 1983 Магистр.тр-од Магистральная23 57 19 надземная 1983 Магистр.тр-од Магазин 57 25 надземная 1983 Магистр.тр-од Мира 28 48 25,6 подземная 1983 ТБ7А-I-8 Мира 25 76 8,1 подземная 2007 ТБ7А-I-8 Мира 27 57 17 подземная 1983 ТБ7А-Iв-9 Мира 24 57 61 надземная 2010 ТБ7А-Iв-9 Мира 21а 76 65,3 надземная 1983 Мира 21а Мира 21 57 30 надземная 1983 ТБ7А-Iв-10 Мира 22 57 7,7 подземная 1983 ТБ7А-Iв-10 Мира 23 57 17,1 подземная 2010 ТБ7А-I-8 ТБ7А-Iв-9 159 36 подземная 2008 ТБ7А-Iв-9 ТБ7А-Iв-10 159 30 подземная 2008 ТБ7А-Iв-10 ТБ7А-Iв-11 159 76,9 подземная 1982 ТБ7А-Iв-10 ТБ7А-Iв-11 159 81,7 надземная 1982 ТБ7А-Iв-11 ТБ7А-Iв-12 133 140,3 подземная 1982 ТБ7А-Iв-11 Мира 26а 89 18 подземная 1983 ТБ7А-Iв-12 Мира 26 89 10 надземная 1983 Магистр.тр-од Мира 29 57 11 подземная 1983 ЦТП 7 ЦТП 5 ЦТП-7 Т-5-I-6 133 23 подземная 1978 Т 5-1-6 Магистральная,17 38 19,3 подземная 1978 Т-5-I-6 УТ-5-А-6 159 10 подземная 1978 УТ-5-А-6 Магистральная 19 48 10 надземная 1978 УТ-5-А-6 Магистральная 19 48 11 надземная 2009 УТ-5-А-6 Т5-А-5 159 96,6 надземная 1978 Т5-А-5 Магистральная 13 57 12 надземная 1978 Т5-А-5 Т-5-А-4 159 72,8 надземная 1978 Т 5-А-4 Т 5-А-3 159 40,9 надземная 1978 Т 5-А-3 Т5-А-3/1-врезка на ул. Октябрьскую,Среднюю 159 27 подземная 1990 Т 5-А-3 Т5-А-3/1-врезка на. Октябрьскую,Среднюю 159 65 надземная 1990 Магистр.тр-од Магистральная 8/7 25 3 надземная 1990 Т 5-А-3/1 Т 5-А-3/2 под дорогой 108 15,8 подземная 1990 Т 5-А-3/2 Т 5-А-3/3 76 72,6 надземная 1990 Т 5-А-3/2 Средняя 9/8 57 22,5 надземная 1991 Магистр.тр-од Средняя 11 32 3,6 надземная 1990 Магистр.тр-од Средняя 13 57 3 надземная 1993 Т 5-А-3/3 Зеленая 13 57 65 надземная 1990 Зеленая 13 Зеленая 14 57 39,2 надземная 1990 Т 5-А-3/1 Т 5-I-А-5 57 143,3 надземная 1988 Магистр.тр-од Т 5-I-А-6 57 67 надземная 1989 Т 5-I-А-4 Магистральная,2 32 115 надземная 1990 Т 5-А-3 Т 5-А-2 159 115,2 надземная 1978 Т 5-А-2 Энергетическая 4 57 106 надземная 1992 Магистр.тр-од Энергетическая 6 57 3 надземная 1992 Магистр.тр-од Энергетическая 10 57 5 надземная 1992 Т 5-А-2 УТ-5-А-2/1 159 57 надземная 1992 Т 5-А-2 УТ-5-А-2/1 159 14 подземная 1992 УТ-5-А-2/1 УТ-5-А-2/2 в сторону Энергетической,19 76 42 надземная 1978 УТ-5-А-2/1 ЦТП-5 159 86,5 надземная 1974 Магистр.тр-од Энергетическая 13 25 23 надземная 1975 ЦТП -5 Т 5-Ба-1 108 43 надземная 1975 Т 5-Ба-1 Нижняя Б № 8 48 57,2 надземная 1975 Т5 Б-0 Т5 Б-1 108 70 надземная 1992 Т5 Б-0 Т5 Б-1 89 32,5 надземная 1992 Магистр.тр-од Нижняя Б № 6 32 11 надземная 1992 Т 5-Б-1 Т 5-Б-2 89 30,5 надземная 1992 Т 5-Б-2 Нижняя А,2 57 14,2 надземная 1975 Т 5-Б-2 Т 5-Б-3 89 29,5 надземная 1992 Т 5-Б-3 Нижняя А № 1 57 7,3 надземная 1992 Т 5-Б-3 Нижняя А № 3 57 19,6 надземная 1992 Т 5-Б-2 Нижняя А № 4 32 11 надземная 1985 Т 5-Б-3 Энергетическая,1 57 47 надземная 1992 ТБ 7А- 1-7 Т-10 219 108,5 подземная 2006 Т-10 Т-6 133 228,8 подземная 1982 Т-6 Т-5 133 60,9 57 60,9 подземная 2012 Т-5 Т-4 133 35,8 57 53,3 подземная 1982 Т-5 Т-4 133 17,5 подземная 1982 Т-4 Т-3 108 10 57 10 подземная 1982 Т-3 Т-2 108 34,9 57 34,9 подземная 1982 Т-2 ЦТП-4 108 10 63 10 подземная 1982 Т-6 Т- I -7 108 29,2 57 29,2 подземная 2012 Т- I -7 Т- I -8 108 9,5 57 9,5 подземная 2011 Т-I-8 Т-I-10 76 98,2 48 98,2 надземная 2011 Т 10 Мира 8 57 17 надземная 1978 Магистр.тр-од Мира 6 57 18,2 надземная 1990 Т 9 Мира 4 57 18,2 надземная 1990 Т 7 Мира 3 57 11,1 подземная 1982 Т 7 мастерские шк.-инт. 57 30 подземная 1982 Т-I-7 Баня-прачечная 89 3,2 32 3,2 подземная 1982 Т-I-10 Т-I-13 133 76,8 надземная 1985 Т-I-13 Магистральная 26 57 6 надземная 1985 Т-I-13 Магистральная, 24 57 24 надземная 1990 Магистральная,26 магазин 32 89,5 надземная 1984 Магистральная,26 магазин 32 33 подземная 1984 Т-5 Набережная 13 57 62,4 32 54,2 подземная 1985 Т 6 гараж детского дома 89 6 подземная 1982 Т-4 Детский дом 89 26 32 26 подземная 1982 Т-2 Т-А-3 100 48,5 32 48,5 подземная 2012 Т-А-3 Интернат учеб.корпус 108 34 32 34 подземная 1987 Т-А-3 Интернат спальн.корпус 89 38 32 38 надземная 1987 Т 2 Т-Б-3 108 23 подземная 2010 Т 2 Т-Б-3 108 37 подземная 2010 Т-Б-3 ЦРТДЮ 57 3 подземная 1990 Т-Б-3 УТ-Б-3а 108 68 подземная 2010 Т-Б-3 УТ-Б-3а 108 1 подземная 2010 УТ-Б-3а Т Б -5 57 50 подземная 2010 УТ-Б-3а Т Б -5 57 42,6 подземная 1978 Т-Б-5 Парковая 3 48 2 подземная 1978 Т-Б-5 Т-Б-6 48 27 подземная 1978 Т-Б-6 Парковая 5 48 2 подземная 1978 Т-Б-6 Парковая 4 57 25 подземная 1978 Т-Б-6 Т-Б-7 48 40 подземная 1978 Т-Б-7 Парковая 7 48 2 подземная 1978 Т-Б-7 Т-Б-8 48 44 надземная 1978 Т-Б-8 Парковая 9 32 8,7 подземная 1978 13610,7 3962,8 1391,6 Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками из чугуна и стали, вентилями из стали. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры. наружн. воздуха Котельная № 22 Температура сетевой воды прямой обратной 10 70 52 9 70 52 8 70 51 7 70 51 6 70 51 5 70 50 4 70 50 3 70 50 2 70 49 1 70 49 0 70 49 -1 70 48 -2 70 48 -3 70 48 -4 70 48 -5 70 47 -6 70 47 -7 71 47 -8 73 48 -9 75 49 -10 76 49 -11 78 50 -12 80 51 -13 82 52 -14 83 53 -15 85 54 -16 87 54 -17 89 55 -18 90 56 -19 92 57 -20 94 57 -21 95 58 -22 95 57 -23 95 56 -24 95 56 -25 95 55 -26 95 55 -27 95 54 -28 95 53 -29 95 52 -30 95 52 Проблемы: износ тепловых сетей более чем на 80%. Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях. Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). Тепловой баланс по МО г. п. Зеленоборский за 2011 - 2012 гг. Показатель Ед. изм. 2011 г. (факт) 2012 г. (факт) Установленная мощность Гкал/час 19,181 19,181 Присоединенная нагрузка Гкал/час 14,728 14,497 Выработано тепловой энергии тыс. Гкал 50,748 60,902 Расход на собственные нужды тыс. Гкал 2,857 3,125 то же в % % 5,63 5,13 Отпуск в сеть тыс. Гкал 47,891 57,777 Потери тыс. Гкал 11,226 13,530 то же в % % 23,44 23,38 Полезный отпуск тыс. Гкал 36,665 43,708 Электроэнергия тыс. кВт∙ч 1069,630 1078,313 Вода тыс. м3 31,455 43,895 Мазут, т 6179,370 7454,091 Удельный расход топлива кг у. т./Гкал 177,72 178,53 Процедуры диагностики состояния тепловых сетей Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования. Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения. Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек. Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет. Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС. Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. Соотношения разрывов трубопроводов ТС в ремонтный и эксплуатационный периоды представлены в таблице. Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города. После окончания отопительного периода и перед началом следующего все тепловые сети подвергаются ежегодно техническому освидетельствованию: наружному осмотру и гидравлическому испытанию. После проведения ремонтных работ участки подвергаются промывке и испытаниям на прочность и плотность, помимо этого проводятся испытания на максимальную температуру теплоносителя, на тепловые и гидравлические потери. Ежегодно проводятся плановыешурфовки для контроля за состоянием подземных теплотрасс. Проводится осмотр запорно-регулирующей арматуры в тепловых камерах. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь припередачи тепловой энергии». Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей На перспективу для обеспечения надёжности теплоснабжения городского поселения Зеленоборский необходима разработка программы поэтапного выполнения следующих мероприятий: - перевод головных источников централизованного теплоснабжения на природный газ в качестве основного топлива (к расчетному сроку в городском поселении планируется газификация всех населенных пунктов с использованием природного газа Штокмановского месторождения); - обеспечение использования современных автономных отопительных систем, работающих на газовом топливе (для перспективной индивидуальной застройки). Для обеспечения надёжности теплоснабжения городского поселения Зеленоборский необходима программа поэтапного выполнения следующих мероприятий на 1-ю очередь строительства: - капитальный ремонт тепловых сетей (450 м в 2-х трубном исполнении). Предусмотреть при прокладке трубопроводов реконструируемых тепловых сетей применение сильфонных компенсаторов, шаровой запорной арматуры и стальных труб в энергоэффективной полносборной пенополиуретановой изоляции высокой заводской готовности и быстро ремонтируемых в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, оснащенных системой оперативного дистанционного контроля состояния влажности тепловой изоляции (по ГОСТ 30732-2006, ТУ 5768-001-03326601-98); закрытие нерентабельных котельных с переводом обслуживаемых объектов на электроотопление. Так как источники тепловой энергии МУП «ЖКХ» «Зеленый Бор» имеют процент износа 40-80%, их реконструкцию целесообразно проводить в следующих направлениях: Модернизация оставляемых в работе котельных (техническое перевооружение действующих источников тепла с установкой современного котлооборудования с высокими параметрами теплоносителя и КПД, с продлением их эксплуатационного ресурса, улучшением других эксплуатационных и экологических показателей). Либо: Ликвидация технологически устаревших котельных и строительство на их базе новых централизованных теплоисточников с современнымкотлооборудованием и высокими параметрами теплоносителя. Для перспективной индивидуальной застройки предусмотреть использование современных автономных отопительных систем, работающих на твердом топливе. Основные направления модернизации и реконструкции системы теплоснабжения котельных № 22 и 6 следующие: реконструкция котельной № 6 с заменой морально и физически устаревшевших водогрейных котлов "Братск" и "НИИСТУ" на современные с более высоким КПД; реконструкция котельной № 22 с заменой морально и физически устаревшевших паровых котлов ДЕ10/14ГМ и ДКВр4/13 на современные с более высоким КПД, увеличение установленной мощности; техническое перевооружение источников тепловой энергии, замена насосного оборудования на энергоэффективное; Монтаж приборов учета выработки тепловой энергии, собственных нужд котельной №22 п.Зеленоборский; Монтаж догревателей мазута паровых котлов (4 шт.) на котельной №22 п.Зеленоборский; Строительство КТП с двумя трансформаторами по 400 кВа 6 кВ - 0,4 кВт, прокладка 2-х линий 6 кВ, 2 линий 0,4 кВ с АВР по низкой стороне на котельной №22 п.Зеленоборский; Установка частотных преобразователей на дымососы и вентиляторы паровых котлов котельной №22 п.Зеленоборский - 4 ед.; Замена ламп накаливания на энергосберегающие (20 Вт, 1500 шт.) по котельным. Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий: повышение качества ведения технологического режима и его безопасности; сокращение расхода топлива на собственные нужды, за счет снижения температуры мазута, перед подачей на котельную; повышение надежности энергосбережения котельной, уменьшение затрат за счет снижения тарифа на электроэнергию; экономия электроэнергии, увеличение срока службы электродвигателей; снижение удельных расходов энергоресурсов; полный учет энергоресурсов. В связи с большим износом тепловых сетей, значительными тепловыми потерями, частыми ежегодными плановыми капитальными ремонтами и порывами трубопроводов после проведения гидравлических испытаний необходимо проведение следующих мероприятий: замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей, при восстановлении разрушенной тепловой изоляции; наладка систем транспорта тепла с завышенными параметрами температуры обратной сетевой воды для сокращения излишней перекачки теплоносителя; диспетчеризация тепловых сетей и систем контроля энергопотребления; установка ЧРП на привод насосов. Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий: снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии; сокращение технологических порывов в период реализации мероприятий ежегодно на 15÷25%. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на целитеплоснабжения в административных границах поселения Общее количество жилищного фонда в городском поселении Зеленоборский составляет 210,03 тыс. м2 общей площади. Средний по городскому поселению показатель жилищной обеспеченности составляет 26,5 м2 на жителя. Высокий показатель жилищной обеспеченности свойственен всем населенным пунктам городского поселения Зеленоборский и связан с падением численности населения. По техническому состоянию жилищный фонд отличается большим процентом жилищного фонда с высокой степенью износа и неполным инженерным обеспечением. По материалу стен преобладает деревянный жилищный фонд, по этажности – жилые дома до 3 этажей. Приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание для всего населения сельского поселения комфортных условий проживания. Для решений этой задачи необходимо: Обеспечить на расчетный срок (до 2025 года) показатель жилищной обеспеченности в размере 27 м2общей площади на человека в тех населенных пунктах городского поселения, где показатель ниже указанного значения (п.г.т. Зеленоборский, ст. Пояконда, н.п. Лесозаводский); Обеспечить посемейное расселение жителей с предоставлением каждому члену семьи комнаты; Осуществить снос и реконструкцию жилищного фонда с высоким процентом износа со строительством на освободившихся территориях преимущественно многоэтажных и среднеэтажных жилых домов в административном центре городского поселения п.г.т. Зеленоборский и малоэтажных жилых домов в остальных населенных пунктах городского поселения (с.Княжая Губа, ст.Пояконда, ст.Ковда, н.п.Лесозаводский, с.Ковда); Улучшить условия проживания населения в результате газификации населенных пунктов, которая станет возможна в связи с прохождением магистрального газопровода по территории городского поселения Зеленоборский. Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора (ЖКС) населенных пунктов, входящих в городское поселение, предусматривается по всем видам теплопотребления - отопление, вентиляция и горячее водоснабжение. Централизованное теплоснабжение предусматривается только для районов существующей жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры городского поселения Зеленоборский. Покрытие расчетной тепловой нагрузки существующих потребителей необходимо предусматривать за счет поэтапной реконструкции существующих котельных и вновь размещаемых теплоисточников. Теплоснабжение проектируемой секционной и многоэтажной жилой застройки, а также объектов культурно-бытового обслуживания нового строительства предлагается осуществлять за счет использования электроэнергии. Теплообеспечение районов перспективной индивидуальной малоэтажной застройки предлагается решить за счет использования автономных теплогенераторов, работающих на твердом топливе на первую очередь строительства с переводом на расчетный срок на природный газ. Горячее водоснабжение в этих районах предлагается осуществлять от водонагревателей. Перспективные расходы тепла для жилищно-коммунального комплекса подсчитаны по укрупненным показателям - удельным максимальным часовым расходам тепловой энергии на отопление на 1м2 общей площади и значения среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека с учётом потребления в общественных зданиях. Удельные нормы теплопотребления приняты: - по укрупненным показателям – удельным отопительным и вентиляционным характеристикам для жилых и общественных зданий в Вт/ кв.м*град. С (Справочное пособие «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»:- М., 2003г.); - по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий); - по укрупненным показателям среднего теплового потока на горячее водоснабжение. Настоящий раздел выполнен на основании задания, архитектурно-планировочных решений, технико-экономических показателей и с учётом рекомендаций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», на базе исходных материалов заказчика. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |